## Záradék
Szakági tervező :
ZONE-PLAN TERVEZŐ ÉS
MÉRNÖKI TANÁCSADÓ KFT.
H-1042 Budapest, Árpád út 51-53.
Árpád Point Irodaház "B" ép.
Név : Kecskéd Község Önkormányzata 2852 Kecskéd, Vasút u. 105
Cím : 2852 Kecskéd, Óvoda u. 4 |  | Kelt: 2020.. év......11.....hó20...nap
Szám :.............
KSH besorolás:.....................
Teljesítés:20.. év...........hó...nap
A munka leírása: |  | Készítette :…Kapitor György..................
Óvodabővítés bölcsődei funkcióval
Készült:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 6648633 | 5988209
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 6648633 | 5988209
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 12636842
2.2 Áfa | 0% | 0
3. A munka ára |  | 12636842
Aláírás

## Fejezet összesítő
Fejezetek megnevezése | Anyag összege | Díj összege
01 Fogyasztásmérés | 385000 | 400000
02 Elosztó berendezések, fázisjavítók | 1320000 | 300000
03 Védőcsövek, kötődobozok | 251306 | 1574160
04 Kábelrögzítő elemek, erős- és gyengeáramú kábeltálcák | 8976 | 81600
05 Vezetékek, kábelek | 524605 | 283655
06 Kapcsolók, dugaljak, szerelvények | 290317 | 201380
07 Lámpatestek (fényforrással szerelve) | 1570800 | 431300
08 Központi akkumulátoros tartalékvilágítási rendszer | 255189 | 99000
09 Villámvédelem, földelés | 522600 | 1063914
10 Koordinált túlfeszültség védelem | 190000 | 24000
11 Egyéb villamos munkák, dokumentációk | 124500 | 769600
12 Behatolásjelző rendszer | 599940 | 404100
13 Strukturált hálózat | 575400 | 245500
14 Egyéb gyengeáramú rendszerek | 30000 | 110000
Összesen: | 6648633 | 5988209

## 01 Fogyasztásmérés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
1 | 71-009-90 | Méretlen fővezeték tervezése mérőhely kialakítással EON szerinti minősítéssel, mérőhely engedélyeztetése | 1 | klt | 0 | 300000 | 0 | 300000 | [K]
0
2 | 71-009-96 | HENSEL HB33K0FFEM-E Fogy. mérő, kábelfogadó+elmenő, alsó maszkkal, típizált, rendszer engedélyes mérőhely alkalmazásával VEE-000 tervlap szerint kompletten engedélyeztetéssel | 1 | klt | 385000 | 100000 | 385000 | 100000 | [K]
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 385000 | 400000

## 02 Elosztó berendezések, fázis
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
1 | 71-009-94 | Elosztó berendezés álló Schneider Prisma G ajtóval, teljes egészében takart (maszkolt) szereléssel, IP31 védettséggel, alsó betápláló és felső elmenő vezetékekkel,In=100A, MSZ EN 61439-1:2012 és -2:2012 szabvány szerint ellenőrzött módon műhelyben | 1 | klt | 1320000 | 300000 | 1320000 | 300000 | [K] | 1.1
előregyártva, helyszínre szállítva, felállítva, beszabályozva, kompletten, Terv szerint elkészítve. Típ: Schneider-Electric E0 jelű elosztó berendezés VEE-001 tervlap szerint
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 1320000 | 300000

## 03 Védőcsövek, kötődobozok
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
1 | 71-001-80 | Vastagfalú műanyag védőcső szerelése falon kívül, tartószerkezetnek alkalmazva, elágazó idomok nélkül, műanyag bilincsekkel falhoz, mennyezethez, beton szerkezethez rögzítve vagy szerkezetbe süllyesztve, PVC cső átmérő 21 mm | 60 | m | 171.6 | 1250 | 10296 | 75000 | [K]
0
2 | 71-001-81 | Vastagfalú műanyag védőcső szerelése falon kívül, tartószerkezetnek alkalmazva, elágazó idomok nélkül, műanyag bilincsekkel falhoz, mennyezethez, beton szerkezethez rögzítve vagy szerkezetbe süllyesztve, PVC cső átmérő 23 mm | 80 | m | 171.6 | 1250 | 13728 | 100000 | [K]
0
3 | 71-001-82 | Vastagfalú műanyag védőcső szerelése falon kívül, tartószerkezetnek alkalmazva, elágazó idomok nélkül, műanyag bilincsekkel falhoz, mennyezethez, beton szerkezethez rögzítve vagy szerkezetbe süllyesztve, PVC cső átmérő 36 mm | 50 | m | 400.4 | 1250 | 20020 | 62500 | [K]
0
4 | 71-001-83 | Vastagfalú műanyag védőcső szerelése falon kívül, tartószerkezetnek alkalmazva, elágazó idomok nélkül, műanyag bilincsekkel falhoz, mennyezethez, beton szerkezethez rögzítve vagy szerkezetbe süllyesztve, PVC cső átmérő 40 mm | 30 | m | 572 | 1460 | 17160 | 43800 | [K]
0
5 | 71-001-84 | Vastagfalú műanyag védőcső szerelése falon kívül, tartószerkezetnek alkalmazva, elágazó idomok nélkül, műanyag bilincsekkel falhoz, mennyezethez, beton szerkezethez rögzítve vagy szerkezetbe süllyesztve, PVC cső átmérő 50 mm | 25 | m | 800.8 | 1560 | 20020 | 39000 | [K]
0
6 | 71-001-87 | Műanyag védőcső szerelése falban süllyesztetten ill. rejtetten a szerelvényekhez csatlakozó függőleges kábelszakaszok befogadására, átmérő 21 mm Univolt FX | 120 | m | 114.4 | 1040 | 13728 | 124800 | [K]
0
7 | 71-001-88 | Műanyag védőcső szerelése falban süllyesztetten ill. rejtetten a szerelvényekhez csatlakozó függőleges kábelszakaszok befogadására, átmérő 23 mm Univolt FX | 160 | m | 125.4 | 1040 | 20064 | 166400 | [K]
0
8 | 71-001-92 | 75x75mm-es műanyag kötődoboz falba süllyesztve, kábeltálca olalához rögzítve | 25 | db | 171.6 | 1560 | 4290 | 39000 | [K]
0
9 | 71-001-93 | 100x100mm-es műanyag kötődoboz falba süllyesztve, kábeltálca olalához rögzítve | 25 | db | 228.8 | 1560 | 5720 | 39000 | [K]
0
10 | 02-030-1.1.1 | Szelektált építési lerakóhelyre való szállításhoz, felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, tégla, elszállítással, lerakóhelyi díjjal | 0.2 | m3 | 0 | 14500 | 0 | 2900 | [K]
0
11 | 71-001-95 | D25 védőcső aljzatba fektetve, Symalen M25 | 80 | m | 320.1 | 2910 | 25608 | 232800 | [K]
0
12 | 71-001-97 | D20 védőcső aljzatba fektetve, Symalen M20 | 80 | m | 228.8 | 2912 | 18304 | 232960 | [K]
0
13 | 71-001-99 | Védőcső elhelyezése aljzatba, földbe, PVC csőből belső átmérő: FXKVR 40mm | 80 | m | 1029.6 | 5200 | 82368 | 416000 | [K]
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 251306 | 1574160

## 04 Kábelrögzítő elemek, erős-
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
1 | 71-001-98 | Funkciómegtartó kábelnyomvonalak kialakítása egyedi tartóbilincsekkel, acéldűbellel, csavarral, alátéttel, kábelbilinccsel kompletten készre szerelve E-90 funkciómegtartó kábelbilincs 1 kábelhez (OBO) | 40 | db | 224.4 | 2040 | 8976 | 81600 | [K]
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 8976 | 81600

## 05 Vezetékek, kábelek
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
1 | 710022736225 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² Cabling Systems Hungary | 380 | m | 280.8 | 160 | 106704 | 60800 | [ÖN]
|  | NYM-J 3x1,5 tömör (300/500V) MBCU kábel |  |  | 0
0
2 | 710022736230 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² Cabling Systems Hungary | 450 | m | 421.2 | 160 | 189540 | 72000 | [ÖN]
|  | NYM-J 3x2,5 tömör (300/500V) MBCU kábel |  |  | 0
0
3 | 710020716612 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm² Cabling Systems Hungary | 100 | m | 210.6 | 220 | 21060 | 22000 | [ÖN]
|  | H07V-K 450/750V 1x4 mm², hajlékony rézvezetővel (Mkh) |  |  | 0
0
4 | 710020716624 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm² Cabling Systems Hungary | 50 | m | 351 | 220 | 17550 | 11000 | [ÖN]
|  | H07V-K 450/750V 1x6 mm², hajlékony rézvezetővel (Mkh) |  |  | 0
0
5 | 710020716694 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 25-35 mm² Cabling Systems Hungary | 10 | m | 2246.4 | 520 | 22464 | 5200 | [ÖN]
|  | H07V-K 450/750V 1x25 mm², hajlékony rézvezetővel (Mkh) |  |  | 0
0
6 | 710020716733 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 50-70 mm² Cabling Systems Hungary | 3 | m | 3229.2 | 660 | 9688 | 1980 | [ÖN]
|  | H07V-K 450/750V 1x50 mm², hajlékony rézvezetővel (Mkh) |  |  | 0
0
7 | 710024442966 | Kábelszerű vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 2-5 erű rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 2-3 erű, gyors vezetékösszekötővel, | 110 | m | 561.6 | 100 | 61776 | 11000 | [ÖN]
|  | keresztmetszet: 2,5 mm2-ig Cabling Systems Hungary NYY-J 0,6/1 kV 3x1,5 mm² |  |  | 0
0
8 | 710024442971 | Kábelszerű vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 2-5 erű rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 2-3 erű, gyors vezetékösszekötővel, | 10 | m | 702 | 100 | 7020 | 1000 | [ÖN]
|  | keresztmetszet: 2,5 mm2-ig Cabling Systems Hungary NYY-J 0,6/1 kV 3x2,5 mm² |  |  | 0
0
9 | 710024443305 | Kábelszerű vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 2-5 erű rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 4-5 erű, gyors vezetékösszekötővel, | 15 | m | 2246.4 | 310 | 33696 | 4650 | [ÖN]
|  | keresztmetszet: 4-6 mm2 Cabling Systems Hungary NYY-J 0,6/1 kV 5x6 mm² |  |  | 0
0
10 | 71-002-93 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-5 erű, réz érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötésével, NYM-O 2x1,5mm2 | 20 | m | 140.4 | 830 | 2808 | 16600 | [K]
0
11 | 71-002-94 | (N)HXH-O E90/FE 180 2x1,5mm2 tűzálló kábel, 90 perces funkciómegtartással, erre a célra kialakított tartószerkezetre szerelve, végkiképzésekkel, | 20 | m | 351 | 830 | 7020 | 16600 | [K]
0
12 | 02-030-4.1 | Műanyag hulladék felrakása szállítóeszközre, kiegészítő kézi munkával, elszállítással lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal | 0.1 | m3 | 0 | 14500 | 0 | 1450 | [K]
0
13 | 02-030-3.1 | Fém hulladék felrakása, elszállítással lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal | 0.05 | m3 | 0 | 14500 | 0 | 725 | [K]
0
14 | 71-002-97 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-5 erű, alumínium érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötésével, NAYY-J 5x16mm2 | 25 | m | 842.4 | 1350 | 21060 | 33750 | [K]
0
15 | 71-002-98 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 5-10 erű, réz érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötésével, NYM-J 7x1,5mm2 | 15 | m | 561.6 | 830 | 8424 | 12450 | [K]
0
16 | 71-002-99 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-5 erű, réz érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötésével, YSLY-JB 5x4mm2 | 15 | m | 1053 | 830 | 15795 | 12450 | [K]
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 524605 | 283655

## 06 Kapcsolók, dugaljak, szerel
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
1 | 710052463443 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), egypólusú Schneider Electric SEDNA Egypólusú kapcsoló, rugós bekötés, 10AX, IP44, fehér, Csz.: SDN0100321 | 5 | db | 3162.5 | 1980 | 15812 | 9900 | [ÖN]
0
2 | 710052464380 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), kétpólusú Schneider Electric SEDNA Kétpólusú kapcsoló, rugós bekötés, 10AX (102), fehér, Csz.: SDN0200121 | 7 | db | 2530 | 1980 | 17710 | 13860 | [ÖN]
0
3 | 710052464615 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), kétáramkörös (csillár) Schneider Electric SEDNA Csillárkapcsoló, rugós bekötés, 10AX (105), fehér, Csz.: SDN0300121 | 1 | db | 2530 | 1980 | 2530 | 1980 | [ÖN]
0
4 | 710053855655 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), alternatív (váltó) Schneider Electric SEDNA Kettős váltókapcsoló, rugós bekötés, 10AX (106+6), fehér, Csz.: SDN0600121 | 2 | db | 3795 | 1980 | 7590 | 3960 | [ÖN]
0
5 | 710053855752 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), alternatív (váltó) Schneider Electric SEDNA Váltókapcsoló, rugós bekötés, 10AX, IP44, fehér, Csz.: SDN0400521 | 2 | db | 3162.5 | 1980 | 6325 | 3960 | [ÖN]
0
6 | 710053855776 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), alternatív (váltó) Schneider Electric SEDNA Váltókapcsoló, rugós bekötés, 16AX, fehér, Csz.: SDN0400421 | 6 | db | 3795 | 1980 | 22770 | 11880 | [ÖN]
0
7 | 710054341964 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), konnektor Schneider Electric SEDNA 2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, csapófedeles, rugós bekötés, IP44, fehér, | 23 | db | 3162.5 | 1980 | 72737 | 45540 | [ÖN]
|  | Csz.: SDN3100521 |  |  | 0
0
8 | 710052476262 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, egyes Schneider Electric SEDNA 2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, csavaros bekötés, 16A, fehér, Csz.: SDN3000121 | 33 | db | 1897.5 | 1980 | 62618 | 65340 | [ÖN]
0
9 | 71-005-111 | Védett, kültéri, falon kiívüli 2P+PE 230V dugaszolóaljzat, IP65 fehér | 2 | db | 4427.5 | 3080 | 8855 | 6160 | [K]
0
10 | 71-005-112 | Tűzvédelmi főkapcsoló visszajelző LED-el falon kívüli vagy falba süllyesztett szereléssel | 1 | db | 10120 | 16500 | 10120 | 16500 | [K]
0
11 | 71-005-113 | Alkonykapcsoló IC2000+ | 1 | db | 63250 | 16500 | 63250 | 16500 | [K]
0
12 | 02-030-4.1 | Műanyag hulladék felrakása szállítóeszközre, kiegészítő kézi munkával, elszállítással lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal | 0.2 | m3 | 0 | 14500 | 0 | 2900 | [K]
0
13 | 02-030-4.1 | Papír hulladék felrakása szállítóeszközre, kiegészítő kézi munkával, elszállítással lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal | 0.2 | m3 | 0 | 14500 | 0 | 2900 | [K]
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 290317 | 201380

## 07 Lámpatestek (fényforrással
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
1 | 71-010-70 | L1 jelölésű - TUNGSRAM álmennyzetbe süllyesztett IP20 93057439 DDTW6-1530-7SB-STC | 20 | db | 10972.5 | 6300 | 219450 | 126000 | [K]
0
2 | 71-010-71 | L2 jelölésű - TUNGSRAM mennyzezetre szerelt IP65 93073531 BHDT25-17307S-NNN | 6 | db | 17325 | 6300 | 103950 | 37800 | [K]
0
3 | 71-010-72 | L3 jelölésű - TUNGSRAM mennyezetre szerelt IP40 93101674 LED PANEL P1 TU 1X4 D 40W 830 19 | 8 | db | 51975 | 6300 | 415800 | 50400 | [K]
0
4 | 71-010-73 | L4 jelölésű - TUNGSRAM álmennyzetbe süllyesztett 93109217 LED DOWNLIGHT D1 TU 6 IP44 18W 840 S | 24 | db | 11550 | 6300 | 277200 | 151200 | [K]
0
5 | 71-010-74 | L5 jelölésű- Pema oldalfalra szerelt IP44 SLV 231015 LED kültéri fali lámpa | 10 | db | 55440 | 6300 | 554400 | 63000 | [K]
0
6 | 02-030-4.1 | Papír hulladék felrakása szállítóeszközre, kiegészítő kézi munkával, elszállítással lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal | 0.2 | m3 | 0 | 14500 | 0 | 2900 | [K]
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 1570800 | 431300

## 08 Központi akkumulátoros tart
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
1 | 71-010-76 | Mennyezetre rászerelt irányfény lámpatest, opálbúrás kivitelben, led-es, egyedi akkumulátoros, címző modullal, IP65, 100 lm NORMALUX - Signal SGE-K | 8 | db | 16940 | 6600 | 135520 | 52800 | [K]
0
2 | 71-010-77 | Álmennyezetbe süllyeszett biztonsági világítási lámpatest, általános területre, led-es, egyedi akkumulátoros, címző modullal, IP20 205 lm NORMALUX - Via LED VSE | 2 | db | 15125 | 6600 | 30250 | 13200 | [K]
0
3 | 71-010-78 | Álmennyezetbe süllyeszett biztonsági világítási lámpatest, közlekedőkbe, led-es, egyedi akkumulátoros, címző modullal, IP20 205 lm NORMALUX - Via LED VVE | 2 | db | 18392 | 6600 | 36784 | 13200 | [K]
0
4 | 71-010-79 | Mennyezetre rászerelt biztonsági világítási lámpatest, általános területre, led-es, egyedi akkumulátoros, címző modullal, IP20, 195 lm NORMALUX - Via LED VMSE | 3 | db | 17545 | 6600 | 52635 | 19800 | [K]
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 255189 | 99000

## 09 Villámvédelem, földelés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
1 | 710134272200 | Villámhárító felfogóvezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, lapos tetőn, betongúlára szerelve, 60 mm² felett ELECTRAPLAN ZIN PV 30x3,5 mm-es laposvas ELECTRAPLAN ZIN SR 02 (M8), lapos és körvezető | 90 | m | 1560 | 2080 | 140400 | 187200 | [ÖN]
|  | összekötő |  |  | 0
0
2 | 71-013-25 | Tető fölé 100 cm magasan túlnyúló NA20 mm horganyzott acél felfogórúd csavaros kötéssel a tető szerkezetéhez rögzítve, a tetőháj feletti vezetéssel | 2 | db | 5200 | 5512 | 10400 | 11024 | [K]
0
3 | 71-013-26 | Tető fölé 150 cm magasan túlnyúló NA20 mm horganyzott acél felfogórúd csavaros kötéssel a tető szerkezetéhez rögzítve, a tetőháj feletti vezetéssel | 4 | db | 6500 | 5200 | 26000 | 20800 | [K]
0
4 | 71-013-28 | ∅10mm horganyzott köracél potenciál kiegyenlítő vezető födémben vezetve, minden oldalról min. 5cm-es betontakarással Egymáshoz hegesztett vagy csavaros kötéssel, a statikai vasalathoz kb. 4m-ként bandázsolással rögzítve | 120 | m | 780 | 3120 | 93600 | 374400 | [K]
0
5 | 71-013-29 | Vizsgáló csatlakozó padlószint fölött 1,5 méter magasan, fal-, illetve oszlopsíkra kivezetett horganyzott acél csavaros csatlakozótárcsa | 10 | db | 3250 | 5720 | 32500 | 57200 | [K]
0
6 | 71-013-30 | Bekötőzászló a beton szerkezetből befelé talaj fölött kivezetve, 1m hosszú 30x3,5mm tüzihorganyzott laposacél, az anyagváltásoknál 30-30cm hosszban bitumenes korrózióvédelemmel | 10 | db | 3380 | 5720 | 33800 | 57200 | [K]
0
7 | 71-013-31 | Központi földelősín kialakítása 50x10x300mm-es réz sínből, csavaros kötésekkel EPH gerincvezetékek bekötésére | 1 | db | 39000 | 12480 | 39000 | 12480 | [K]
0
8 | 71-013-32 | Rúdföldelő H=3m FeZn,∅25mm elhelyezése földmunkával, tüzihorganyzott keresztföldelő Gyártó: J.Pröpster | 10 | db | 5200 | 6240 | 52000 | 62400 | [K]
0
9 | 02-030-3.1 | Fém hulladék felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, elszállítással lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal | 0.1 | m3 | 0 | 14500 | 0 | 1450 | [K]
0
10 | 71-013-33 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagykiterjedésű fémtárgy földelő kötése | 1 | ttl | 5200 | 16640 | 5200 | 16640 | [K]
0
11 | 71-013-34 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése Földelő szerelvény 1/2"-1" | 1 | klt | 5200 | 16640 | 5200 | 16640 | [K]
0
12 | 71-013-35 | Érintésvédelembe bekötött fogyasztók és fém szerkezetek érintésvédelmi mérése, jegyzőkönyv (Érintésvédelmi Minősítő Irat) készítésével | 1 | ttl | 0 | 62400 | 0 | 62400 | [K]
0
13 | 71-013-36 | Villámvédelmi rendszer első felülvizsgálata és jegyzőkönyvezése (Villámvédelmi Minősítő Irat elkészítése) 3pld.-ban | 1 | ttl | 0 | 62400 | 0 | 62400 | [K]
0
14 | 71-013-37 | Kiállás EPH csomóponthoz, földelési fixpont vasbeton oldalfalban (B típus) Tip.: J. Pröpster 112 007 vagy vele egyenértékű | 1 | ttl | 6500 | 6240 | 6500 | 6240 | [K]
0
15 | 71-013-38 | Korrózióvédő szalag tartós felhordása az összekötő, illetve szorítócsatlakozókon a talajban 50mm széles Típus: J. Pröpster 1024 vagy vele egyenértékű | 2 | cs | 3900 | 1560 | 7800 | 3120 | [K]
0
16 | 71-013-39 | ∅8mm horganyzott felfogóvezető, kb. 1m-ként beton tetővezetéktartóval, a vízszigetelésen tetőátvezetővel szerelve épülettől min. 0,1m-es eltartással | 90 | m | 780 | 1248 | 70200 | 112320 | [K]
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 522600 | 1063914

## 10 Koordinált túlfeszültség vé
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
1 | 710130819960 | Villám- és érintésvédelmi hálózatok, nagyenergiájú túlfeszültség-levezető elhelyezése feszültségmentes kapcsolótérben, kalapsínre szerelve, hálózatok védelmére, 3 fázisú, 5 vezetős (B fokozat) OBO varisztoros túlfeszültség-levezető, 5 év garanciával, | 1 | db | 60000 | 12000 | 60000 | 12000 | [ÖN]
1xV50-3+NPE-280, R.sz.: 5093526
2 | 71-013-41 | Elosztószekrénybe beépíthető 1. típusú túlfeszültségvédelmi eszköz területi elosztóban elhelyezve, cserélhető betétes, háromfázis+nulla kivitelben, Típus: OBO MCF100-3+NPE | 1 | db | 130000 | 12000 | 130000 | 12000 | [K]
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 190000 | 24000

## 11 Egyéb villamos munkák, doku
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
1 | 71-050-1 | Kivitelezett villamos berendezés üzemi próbái, üzembehelyezése | 1 | klt | 0 | 120000 | 0 | 120000 | [K]
2 | 71-050-2 | Megvilágítás mérés és jegyzőkönyv készítés az általános beltéri és kültéri világítási rendszerekről | 1 | klt | 0 | 25000 | 0 | 25000 | [K]
3 | 71-050-3 | Érintésvédelmi jegyzőkönyv készítés 3pld.-ban Megrndelőnek átadva | 1 | klt | 0 | 50000 | 0 | 50000 | [K]
4 | 71-050-4 | Átadási dokumentáció készítése Beruházónak 3pld-ban átadva,mely tartalmazza: 1.Tartalomjegyzéket 2.Használati útmutatókat 3.Alkatrész jegyzékeket és szállítói jegyzékeket 4.Átadás/átvételi jegyzőkönyveket 5.Nyomvonalrajzokat 6.Szerelési terveket | 1 | klt | 15000 | 40000 | 15000 | 40000 | [K]
7.Mérési jegyzőkönyveket 8.Kapcsolószekrények terveit 9.Átvételi jegyzőkönyvekt 10.Prospektusokat 11.Megfelelőségi nyilatkozatokat. Minden pont esetében a megvalósult állapotnak megfelelően kell a dokumentációt elkészíteni!
5 | 71-050-5 | Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 1,00 m mélységig, 0,40 m szélességig, kézi erővel | 30 | m | 0 | 3000 | 0 | 90000 | [K]
6 | 71-050-6 | Kábelárokban homokágy készítése 10 cm vastagságban, 0,40 m árokszélességig | 30 | m | 900 | 600 | 27000 | 18000 | [K]
7 | 71-050-7 | Kábelárokban sárga jelölőszalag lefektetése | 30 | m | 50 | 100 | 1500 | 3000 | [K]
8 | 71-050-8 | 150mm-nél kisebb átmérőjű áttörések készítése beton falban, 20cm vastagságig | 3 | db | 1500 | 12000 | 4500 | 36000 | [K]
9 | 71-050-9 | Elektromos kábelátvezetések tűzvédelmi lezárása, minimum 30 éves öregedésállósági és ETA bevizsgálással rendelkező tűzvédelmi bevonattal, duzzadó masszával vagy tűzvédelmi habbal. (Referencia Hilti CFS-CT, CFS-ACR, CFS-IS vagy CFS-F-FX) | 0.1 | m3 | 35000 | 16000 | 3500 | 1600 | [K]
10 | 71-050-10 | FM200 típusú 6 kg-os poroltó a villamos kapcsoló helyiségekbe | 1 | db | 20000 | 5000 | 20000 | 5000 | [K]
11 | 71-050-11 | Vízzáró védőcső átvezetés aljzatban | 1 | db | 22000 | 5000 | 22000 | 5000 | [K]
12 | 71-050-12 | 1F fix bekötésű berendezések bekötése kompletten, minden apró szerelési anyaggal | 9 | db | 1000 | 2000 | 9000 | 18000 | [K]
13 | 71-050-13 | 3F fix bekötésű berendezések bekötése kompletten, midnen apró szerelési anyaggal | 2 | db | 1000 | 4000 | 2000 | 8000 | [K]
14 | 71-050-19 | Mérőhely engedélyeztetése kompletten | 1 | klt | 20000 | 350000 | 20000 | 350000 | [K]
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 124500 | 769600

## 12 Behatolásjelző rendszer
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
72 Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)
1 | 72-011-20 | Premier 816M 2 zóna, felbővítve 16-ig, zónabővító modullal, rádiós bővítési lehetőség, 1 db külső bemenet, 8 db PGM kimenet, 4 független partíció, 32 db felhasználói kód (4, 5, vagy 6 digites), időprogramok, MAGYAR SZOFTVER 750 eseményes memória, | 1 | db | 158400 | 30000 | 158400 | 30000 | [K]
|  | beépített kommunikátor, szabotázsvédett MŰANYAG doboz, transzformátor beépítve Átjelzési lehetőséggel |  |  | 0
0
2 | 72-011-21 | Premier Elite PSU200XP ; Felügyelt tápegység, 2 amperes, 2x7Ah vagy 1x18Ah akkumulátor, 3 hibajelző kimenet , LED kijelzés a dobozon, mélykisülés védelem, egybeépítve 8XP, 8 zónás bővítővel, 8 programozható kimenet, 1 hangszóró kimenet, szabotázsvédett | 1 | db | 26400 | 2500 | 26400 | 2500 | [K]
|  | fém házban, |  |  | 0
0
3 | 72-011-23 | Premier LCD RKP Iconic ; LCD kezelő, maximum 32 karakter, 1 programozható kimenet, 2 zóna bemenet, zöld LCD kijelző, EN 50131 Class 3 | 2 | db | 46200 | 3000 | 92400 | 6000 | [K]
0
4 | 72-011-24 | 8XP, 8 zónás bővítővel, 8 programozható kimenet, 1 hangszóró kimenet, szabotázsvédett fém házban, | 2 | db | 33000 | 12000 | 66000 | 24000 | [K]
0
5 | 72-011-25 | Akkumulátor Feniks FX-18 (18 AH/12V) 167 x 181 x 77mm; 5.3 kg | 2 | db | 15840 | 1600 | 31680 | 3200 | [K]
0
6 | 72-011-26 | Premier Elite IR ; Beltéri mozgásérzékelő, érzékelési tartomány 15m/90 fok , beépített lezáró ellenállások, magas szintű zavarvédelem, digitális impulzusszámlálás, 10mA áramfelvétel, EN 50131 Grade2 | 1 | db | 10560 | 5000 | 10560 | 5000 | [K]
0
7 | 72-011-27 | Toilet kit akadálymentes wc-be /2db húzókapcsoló, nyugtázási lehetőség, külső/belső hang-fényjelzés, behatolásjelző rendszerbe integrálva/ Referencia típus: Schneider ELSO | 1 | db | 105600 | 25000 | 105600 | 25000 | [K]
0
8 | 72-011-28 | Kültéri hang-fényjelző, akkumulátorral | 1 | db | 19800 | 3000 | 19800 | 3000 | [K]
0
9 | 72-011-29 | 4x2x0,6mm jelzőkábel | 60 | m | 396 | 600 | 23760 | 36000 | [K]
0
10 | 72-011-30 | 2x0,5+4x0,22mm jelzőkábel | 80 | m | 132 | 600 | 10560 | 48000 | [K]
0
11 | 72-011-31 | Védőcső falban süllyesztve szerelve MÜII21 | 30 | m | 264 | 600 | 7920 | 18000 | [K]
0
12 | 72-011-32 | Védőcső falban süllyesztve szerelve MÜII40 | 20 | m | 396 | 600 | 7920 | 12000 | [K]
0
13 | 72-011-33 | D25mm Symalen védőcső, fűződobozokkal szerelve, vasbeton szerkezetbe fektetve | 15 | m | 396 | 2500 | 5940 | 37500 | [K]
0
14 | 02-030-4.1 | Papír hulladék felrakása szállítóeszközre, kiegészítő kézi munkával, elszállítással lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal | 0.2 | m3 | 0 | 14500 | 0 | 2900 | [K]
0
15 | 72-011-34 | Egyéb szerelési anyagok | 1 | klt | 33000 | 11000 | 33000 | 11000 | [K]
0
16 | 72-011-35 | Gyártmány terv készítés | 1 | klt | 0 | 90000 | 0 | 90000 | [K]
0
17 | 72-011-36 | Rendszer mérése, programozása, üzembe helyezés, oktatás, megvalósulási tervkészítés | 1 | klt | 0 | 50000 | 0 | 50000 | [K]
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 599940 | 404100

## 13 Strukturált hálózat
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
1 | 710052468603 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), telefon, TV, PC, audio Schneider Electric SEDNA 2xRJ45 Cat6 STP aljzat, fehér, Csz.: SDN5000121 | 4 | db | 9000 | 2000 | 36000 | 8000 | [ÖN]
72 Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)
2 | 72-011-31 | Védőcső falban süllyesztve szerelve MÜII21 | 45 | m | 240 | 600 | 10800 | 27000 | [K]
0
3 | 72-011-32 | Védőcső falban süllyesztve szerelve MÜII40 | 10 | m | 360 | 600 | 3600 | 6000 | [K]
0
4 | 72-011-34 | Egyéb szerelési anyagok | 1 | klt | 24000 | 15000 | 24000 | 15000 | [K]
0
5 | 72-011-35 | Gyártmány terv készítés | 1 | klt | 0 | 50000 | 0 | 50000 | [K]
0
6 | 72-011-36 | Rendszer mérése, programozása, üzembe helyezés, oktatás, megvalósulási tervkészítés | 1 | klt | 0 | 35000 | 0 | 35000 | [K]
0
7 | 720412750840 | Strukturált adatátviteli kábel elhelyezése tömör rézvezetővel, védőcsőbe húzva, kábeltálcára vagy kábelcsatornába fektetve, falikábel, 250-450 MHz frekvenciatartomány Cat.6 U/UTP Cabling Systems Hungary BELDEN 2424D (blue, box/305m) - Belden Cat6 U/UTP | 110 | m | 300 | 300 | 33000 | 33000 | [ÖN]
|  | 350 Mhz, kék, struktúrált hálózati kábel |  |  | 0
0
8 | 72-041-160 | 9U Fali RACK szekrény, teljeskiépítésben db 5xCAT6, db 4xCAT6 WIFI/PoE végpont kiszolgálására, aktív elemekkel, szolgáltató hálózat fogadásával, teljes kiépísétben, patch kábel készlettel | 1 | klt | 360000 | 50000 | 360000 | 50000 | [K]
0
9 | 72-041-161 | Cat.6A mérés és dokumentálás | 9 | db | 0 | 1500 | 0 | 13500 | [K]
0
10 | 72-041-162 | Wifi AP PoE megtáplálással | 1 | db | 108000 | 8000 | 108000 | 8000 | [K]
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 575400 | 245500

## 14 Egyéb gyengeáramú rendszere
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
72 Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram)
1 | 72-011-34 | Egyéb szerelési anyagok | 1 | klt | 30000 | 10000 | 30000 | 10000 | [K]
2 | 72-011-35 | Gyártmány terv készítés | 1 | klt | 0 | 50000 | 0 | 50000 | [K]
3 | 72-011-36 | Rendszer mérése, programozása, üzembe helyezés, oktatás, megvalósulási tervkészítés | 1 | klt | 0 | 50000 | 0 | 50000 | [K]
|  | Fejezet összesen: |  |  |  |  | 30000 | 110000